Администрация сельского поселения «Пожег»

«Пожöг» сикт овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

## 26 апреля 2024 года                                                                                          № 19

## Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Пожег

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского

поселения «Пожег» и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Пожег», администрация сельского поселения «Пожег» постановляет:

- Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Пожег» согласно приложению.

- Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Пожег», результаты проверки оформлять актом.

- Администрации сельского поселения «Пожег», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, необходимо:

  - Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

  - Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

  - Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

- Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Пожег» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

- Отменить постановление № 19 от 10 апреля 2023 года «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Пожег» и на прилегающих к ним территориях.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования

на информационном стенде администрации сельского поселения «Пожег».

Глава сельского поселения «Пожег»                                             Л.А. Третьяков

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Пожег»

от 26 апреля 2024 № 19

(приложение)

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

- Общие положения

  - Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Пожег» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

  - Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

  - Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Пожег», а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

  - Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

  - Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

  - Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

  - Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

  - Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть введён под крышку люка.

  - Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

  - Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

  - Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

- Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

  - Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в год проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

  - Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год.

  - Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

  - Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельского поселения «Пожег» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Пожег», органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

  - Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника выясняет (уточняет):

на каких участках и объектах произошло изменение диаметра водопроводных сетей при реконструкции и замене;

численность, тип, причину сокращения или роста пожарных водоемов;

выполнение годовых планов по строительству новых водоемов;

диаметр водопроводных магистралей участков, характеристики сетей (кольцевая, тупиковая), количество водопроводных вводов;

наличие насосов-повысителей, обвязка линий у водомера, наличие подъездов к ним;

техническое состояние средств противопожарного водоснабжения;

водоотдачу пожарных водоемов.

  - По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

  - Администрация сельского поселения «Пожег», организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

  - Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

  - Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

  - Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию сельского поселения «Пожег» и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

  - После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях.

  - Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

  - В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.