Администрация сельского поселения  «Пожег»

___________________________________________________________________________

«Пожöг» сикт овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

06 октября 2014 года                                                                                   № 64

Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Пожег

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Пожег»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», Уставом сельского поселения «Пожег»,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Пожег».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

И.о.руководителя администрации                                              Н.Б. Сенькина

Приложение к Постановлению

администрации сельского поселения

«Пожег» от 06 октября 2014г. №64

УТВЕРЖДАЮ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЖЕГ

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2014 год

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

1.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на  эксплуатационные зоны	12

1.1.2.	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	12

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	13

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	13

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	14

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	14

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	15

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	15

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	15

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения	16

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	17

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	17

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения	18

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	20

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	20

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	20

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	20

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	21

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	22

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	22

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	22

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	22

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	23

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	23

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	23

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	23

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	23

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	23

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	24

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	24

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	24

1.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	24

1.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	24

1.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	24

1.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	24

1.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	25

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	25

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	25

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	25

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	26

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	26

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	26

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	26

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	27

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	27

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

1.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	30

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	31

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	31

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	31

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	31

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	31

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	31

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	31

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	31

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	31

2.1.8.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	32

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования	32

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	33

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	33

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	33

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	33

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	33

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	33

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	34

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	34

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	34

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	34

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	34

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	34

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	35

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	35

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	35

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	35

2.4.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	35

2.4.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует	35

2.4.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	35

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	35

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	36

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	36

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	36

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	36

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	37

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	37

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	37

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	39

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	40

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схемы водоснабежния и водоотведения разработаны на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения  –  водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении

Сельское поселение «Пожег» охватывает территорию  165685га, располагается в северной части  муниципального района  «Усть-Куломский». Граничит землями на юго-западе с МО СП «Кебанъёль», на западе - МО СП «Кужба», на северо-западе  МО СП «Помоздино», на севере – МО СП «Вольдино», на северо-востоке – МО СП «Тимшер», юго-востоке – МО СП «Мыёлдино», на юге – МО СП «Усть-Кулом».

В состав сельского поселения «Пожег» входят 9 населенных пунктов – поселки сельского типа Нижний Ярашъю, Ярашъю, село Пожег, деревни Великополье, Вомынбож, Кекур, Мале, Пожегдин, Седтыдин. Административным центром административной территории является с.Пожег.

ПОЖЕГ (ПОЖOГ) - село на левом берегу р. Вычегды,  в 55 км от административного с.Усть-Кулом. Люди жили близ Пожега уже в эпоху позднего мезолита, а также в эпоху неолита и бронзового века. Само село основали в 1676  крестьяне, в починке Усть-Пожег было 5 дворов. В 1686  здесь построили деревянную церковь Троицы. В 1707 в погосте, "что был починок Пожег на реке на Вычегде на усть речки Пожега" имелось 3 двора церковнослужителей и 7 крестьянских дворов.

В 1861 году  открылась школа; через какое-то время она прекратила существование, а 3 марта 1887  здесь вновь открылась церковно-приходская школа.  Каменная церковь построена в 1862г., в 1870-х  появилась земская почтовая станция, в 1904 г. - библиотека. 1 января 1903 года  Пожегодское общество Помоздинской волости было преобразовано в отдельную Пожегодскую волость. В 1926 в селе Пожег числилось 29 дворов.

В 1930 в селе имелись фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-читальня, товарищество по совместной обработке земли, пароходная стоянка, потребительское общество, кредитное товарищество, участок милиции, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, в Шахсиктской - сельхозкоммуна. В 1949 началось строительство Пожегодской ГЭС, работавшей до середины 60-х.

В 1970 в Пожеге жили 609 человек.

Название дано по реке Пожег; местное название Пожöгъю: русское пожег, пожега (устаревшая форма поджег) "росчисть, чищоба, лесная расчистка, огнище, подсека" происходит от глагола поджигать, поджечь.

ПОЖЕГДИН (ПОЖOГДIН) - деревня на левом берегу р. Вычегды близ устья р. Пожег, в 4 км от с.Пожег. Возникла, вероятно, в XIX в, и 1916 года  д. Пожегдин –насчитывалось  78 дворов, 396 жителей, в 1930  имелась школа. В годы войны в селении был сильный голод, многие умерли. В 1970 здесь жили 485 человек.

ВЕЛИКОПОЛЬЕ (ПОЛЬЛЕ) - деревня на левой стороне р. Вычегды,  в 8 км от с.Пожег. Впервые упомянута в сказках первой ревизии 1719 года: починок Великополье, 1 двор, 6 мужчин (о женщинах нет данных).

В 1930 в деревне имелась школа 1-й ступени. В 1941  построено Великопольское смоло-скипидарное предприятие.

В 1970 в тут жили 320 человек.

Название происходит от русских слов великий, великолепный и поле, т.е. означает великолепное, большое поле, пашню.

ЯРАШЪЮ - посёлок в верховьях р. Кырнышаю, в 16 км от с.Пожег, возник после 1930 года. В списке населенных пунктов 1956 года - посёлок лесозаготовителей Ярашъю. Численность населения в 1970 - 674 человек, в 2002 - 457 человек.

Используется также название Верхний Ярашъю. Название связано с рекой Ярашъю (левый приток Вычегды). Гидроним, как считал А.П.Афанасьев, связан с именем Яраш (Ярасим, Герасим), к которому добавлено коми слово ю (река), т.е. «река Герасима».

МАЛЕ (МАЛЬO) - деревня на левом берегу р. Вычегды,  в 2 км от с.Пожег, помянута в сельхозпереписи 1916: д. Мальская - 10 дворов, 56 жителей.

В 1970 здесь жили 85 человек; в 2002 - 53 человек.

КЕКУР - деревня на левом берегу р. Вычегды,  в 4 км от центра с.Пожег. В материалах ревизий, переписей и списках населенных пунктов долгое время фиксировалась вместе с соседними селениями и упомянута только в сельхозпереписи 1916 г.: 73 дворов, 383 жителя, хотя, несомненно, возникла еще в XIX в. В 1910  здесь открыли начальное училище.

В 1930 в деревне имелась школа. В 1970 жили 482 человек; в 70-80-е  население деревни несколько сократилось.

СЕДТЫДИН - населенный пункт (бараки) на левом берегу р. Вычегды ниже д. Седтыдин, на топографических  картах 1940-х  - лесопункт (без названия). 1959-1960 годов  - бараки Седтыдин.

ВОМЫНБОЖ - деревня на правом берегу р. Вычегды в устье р. Ичет-Пурга,  в 2 км от с.Пожег. Возникла, вероятно, в XIX веке.  В 1916 - д. Вомынбожская, насчитывала 40 дворов, 223 жителя. В 1926г.  65 дворов. 311 человек. В 1930 здесь имелась школа. В 70-90-е  население Вомынбожа сократилось: в 1970 в деревне жили 258 человек, в 1989г. - 209 человек. Название происходит от коми слов вомын (плес) и бöж (хвост, конец, окончание), т.е. «окончание плеса».

НИЖНИЙ ЯРАШЪЮ (УЛЫС ЯРАШЪЮ) - посёлок на левом берегу р. Вычегды близ устья р. Ярашъю, в 12 км от центра с.Пожег. В 1959г. здесь жили 168 человек; в 1970 - 203 человека.

Климатические и  инженерно-геологические характеристики

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и  холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования поселение «Пожег» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.

Температура наиболее холодных суток  -410 С

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды и открытые водоемы.

В настоящее время  водопроводные сети функционируют только в с.Пожег, п. Ярашъю и д. Кекур. Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.  Водопроводные сети тупиковые.

Данные по потреблению воды отсутствуют.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Сети водопровода города проложены подземно из труб различных материалов:   с. Пожег 235,5м (сталь), 540м, п. Ярашъю 936м (пвх, сталь), д.Кекур 400м. Трубопроводы водоснабжения имеют большой износ, требуется частичный ремонт, замена сетей. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

## Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время  водопроводные сети функционируют только в с.Пожег, п. Ярашъю и д. Кекур. Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, шахтных колодцев и автономных скважин.  Водопроводные сети тупиковые.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В сельском поселении единого водозабора не организовано. Для системы водоснабжения используется артезианские скважины: с. Пожег №№171-э, 933-э, д. Кекур №1674-э, п. Ярашъю №№ 165, 659-э, 418-э.

Водопроводные сети находятся на обслуживании в Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», СПК «Пожег».

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скв № 171 | 1999 | - | 69 |
| Скв № 165 | 1998 | - | 187 |
| Скв № 659-э | 1998 | - | 172,8 |
| Скв № 418-э | - | - | 216 |
| Скв № 933-э | 1976 | 115 | 432 |
| Скв № 1674-э | 1984 | 210 | 100 |

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт |
| Скв № 171 | К 8/18 | 6,3 | 18 | 1,5 |
| Скв № 165 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 85 | 3 |
| Скв № 659-э | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 85 | 3 |
| Скв № 418-э | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 85 | 3 |
| Скв № 933-э | ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 3 |
| Скв № 1674-э | ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 3 |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения сооружений очистки воды нет.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей – с. Пожег 235,5м (сталь), 2157 (пвх), п. Ярашъю 936м (пвх, сталь), д. Кекур 400м.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование населенного пункта | диаметр труб (мм) | Протяженность (м) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пожег | 89 | 136 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 57 | 32 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 57 | 58 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 57 | 9,5 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 32 | 70 | пвх |  |  | 2009 |  |
|  | 50 | 150 | пвх |  |  | 2009 |  |
|  | 20 | 987 | пвх |  |  | 2010 |  |
|  | 50 | 250 | пвх |  |  | 2010 |  |
|  | 50 | 80 | пвх |  |  | 2010 |  |
|  | 40 | 250 | пвх |  |  | 2012 |  |
|  | 32 | 320 | пвх |  |  | 2013 |  |
|  | 20 | 50 | пвх |  |  | 2014 |  |
| п. Ярашъю | 50 | 16 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 17 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 51 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 18 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 40 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 10 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 90 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 50 | 24 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 50 | 40 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 50 | 24 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 50 | 60 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 50 | 44 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 50 | 30 | пвх |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 36 | пвх |  |  | 1999 |  |
|  | 25 | 49 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 32 | пвх |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 6 | пвх |  |  | 1999 |  |
|  | 25 | 28 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 15 | пвх |  |  | 2008 |  |
|  | 20 | 46 | пвх |  |  | 2002 |  |
|  | 25 | 58 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 25 | 20 | пвх |  |  | 1998 |  |
|  | 40 | 65 | пвх |  |  | 2001 |  |
|  | 25 | 42 | пвх |  |  | 2002 |  |
|  | 25 | 30 | пвх |  |  | 2002 |  |
|  | 25 | 23 | сталь |  |  | 2002 |  |
|  | 50 | 7 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 8 | сталь |  |  | 1999 |  |
|  | 20 | 7 | пвх |  |  | 2008 |  |
| д. Кекур | - | 400 | - |  |  | - |  |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ сетей водоснабжения, что обусловливает частые аварии и как следствие –  загрязнение водопроводной воды;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и ГН 2.1.5.1315-03;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

- вода из нецентрализованных источников – колодцев и автономных скважин в жаркую погоду и в зимнее время года исчезает.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль не выдавалось.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности сельского поселения, Усть-Куломского филиала ОАО «Коми КТК», СПК «Пожег».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2029 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения на 2013 год представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,9 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,53 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 65 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 12 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 13,4 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % | 80 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс.кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | - кВт*ч/куб.м |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития сельского поселения

Водоснабжение поселения предусматривается централизованным. Согласно СНиП 2.04.02-84*  п.4.4 по степени обеспеченности система водопровода  относится  к III категории.

Источником водоснабжения СП «Пожег» принимаются существующие водозаборные скважины. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на   хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных водоемов. Установить необходимое количество пожводоемов согласно норм СП 13130.2009.

Отремонтировать все существующие скважины. Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. В существующих скважинах заменить насосы. Организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Существующие водобашни   и   пожводоемы отремонтировать.

Предусматривается полная замена всех водопроводных сетей. Схема водопровода принимается  хозяйственно- питьевая тупиковая.  На водопроводных  сетях предусматриваются колодцы с запорной арматурой и пожгидрантами для заполнения пожводоемов. Водопровод принимается из полиэтиленовых труб.

Планируемая протяженность сетей 5,6 км.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды сельского поселения представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

| Показатели производственной деятельности | 2013 год |
| --- | --- |
| Поднятой воды, тыс.куб.м | н/д |
| Потери воды, тыс.куб.м | н/д |
| Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | н/д |
| Реализация воды всего, в том числе по потребителям, тыс.куб.м: | н/д |
| - население | н/д |
| - бюджетные потребители | н/д |
| - прочие потребители | н/д |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды в 2013 году сельского поселения представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | с. Пожег | - | н/д |
| 2 | п. Ярошъю | - | н/д |
| 3 | д. Кекур | - | н/д |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.9 в 2013 году.

Таблица 1.9

| Группы потребителей | 2013 год |
| --- | --- |
| Население | н/д |
| Бюджетные организации | н/д |
| Прочие потребители | н/д |
| ИТОГО: | н/д |

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в сельском поселении действуют нормы, представленные в таблице 1.10.

Сведения о фактическом потреблении населением воды представлены в таблице 1.9.

Действующие нормативы потребления холодного водоснабжения представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив удельного водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без ГВС |  |  |
| 1 | С водопроводом, без канализации | л/сут на ед. | 201 |
| 2 | С водопроводом, канализацией и ваннами | л/сут на ед. | 485 |
| 3 | С водопроводом, канализацией без ванн | л/сут на ед. | 336 |
| 4 | Водопользование из водоразборных колонок с канализацией | л/сут на ед. | 98 |
| 5 | Водопользование из водоразборных колонок без канализации | л/сут на ед. | 61 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | С водопроводом, канализацией, лежачими ваннами | л/сут на ед. | 544 |
| 2 | С водопроводом, канализацией, сидячими ваннами | л/сут на ед. | 496 |
| 3 | С водопроводом, канализацией без ванн | л/сут на ед. | 435 |
| 4 | С водопроводом, канализацией, умывальниками и мойками | л/сут на ед. | 508 |

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Коми разработана долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы), ( посл.ред. от 27.06.2012 N 267). Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г. N 241. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов всего | 12 | 2 |
| из них оснащено коллективными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 0 | 0 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 1 | 0 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 4 | 0 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 7 | 2 |
| Число жилых домов всего | 51 | 37 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 47 | 37 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 4 | 0 |
| Юридические лица | 0 | 0 |
| холодной воды | 4 | 4 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 7 | 1 |

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11

| Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2013 год, куб.м/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пожег | 501 | - | - |
| п. Ярашъю | 575,8 | - | - |
| д. Кекур | 100 | - | - |

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Информация о прогнозном балансе воды на срок не менее 10 лет отсутствует.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Данные по фактическому и ожидаемому потреблению воды отсутствуют.

## Описание территориальной структуры потребления воды

Структура территориального баланса подачи воды в 2013 году сельского поселения представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | с. Пожег | - | н/д |
| 2 | п. Ярашъю | - | н/д |
| 3 | д. Кекур | - | н/д |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Данные по прогнозу распределения расходов воды по типам абонентов в сельском поселении отсутствуют.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Данные перспективных балансов водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Выполнить расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений не возможно, в связи с отсутствием данных о перспективном потреблении воды.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В настоящее время водопроводные сети находятся на обслуживании в Усть-Куломском филиале ОАО «Коми тепловая компания», СПК «Пожег», АСП «Пожег».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Отремонтировать все существующие скважины. Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. В существующих скважинах заменить насосы. Организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Для регулирования расхода и давления принять  водобашни.  Существующие водобашни   и   пожводоемы отремонтировать.

Предусматривается полная замена всех водопроводных сетей. Расширение водопроводных сетей. Схема водопровода принимается  хозяйственно- питьевая тупиковая.  На водопроводных  сетях предусматриваются колодцы с запорной арматурой и пожгидрантами для заполнения пожводоемов. Водопровод принимается из полиэтиленовых труб.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Ремонт водопроводных сетей 0,9 км. Сроки реализации проекта: 2014 – 2029 г.г.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятий не предусмотрено.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятий не предусмотрено.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Ремонт водопроводных сетей 1,5 км.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и водопроводных сооружений.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Не предусматривается.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

В Усть-Куломском филиале ОАО «КТК» действует единная диспетчерская служба. В отопительный сезон – она круглосуточная, а в летний период – в рабочее время.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Коми разработана долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы), ( посл.ред. от 27.06.2012 N 267). Программа утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г. N 241. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов всего | 12 | 2 |
| из них оснащено коллективными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 0 | 0 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 1 | 0 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 4 | 0 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 7 | 2 |
| Число жилых домов всего | 51 | 37 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета: | 0 | 0 |
| холодной воды | 47 | 37 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 4 | 0 |
| Юридические лица | 0 | 0 |
| холодной воды | 4 | 4 |
| горячее воды | 0 | 0 |
| отопления | 7 | 1 |

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения

Схема сетей водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте.  На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения остаются без изменений.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории сельского поселения остаются без изменений.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется, а существующие объекты остаются без изменений.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения прилагается в электронном варианте.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из артезианских скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Источники загрязнения отсутствуют.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и реконструкция сетей | н/д | 2014-2029 |
| 2 | Ремонт водонапорных башен | н/д | 2014-2029 |
| 3 | Ремонт колонок | н/д | н/д |
| 4 | Расширение водопроводных сетей | н/д | н/д |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.14

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2013 год | Планируемые целевые показатели на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,9 | 0,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед/км | 0,53 | 0,23 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 65 | 35 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, в единицах | 12 | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 13,4 | - |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, %: | 80 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | - | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | кВт*ч/куб.м | кВт*ч/куб.м |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

- Мероприятия не предусматриваются.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

## Организация централизованного водоотведения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует

Мероприятия не предусматриваются.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматривается.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения сельского поселения  в электронном виде прилагается.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения сельского поселения в электронном виде прилагается.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует. Мероприятия не предусматриваются.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация сельского поселения «Пожег»

Юридический адрес: 168097, Республика Коми, Усть-Куломский р-он. с.Пожег. ул. Центральная, д.9

Фактический адрес: 168097, Республика Коми, Усть-Куломский р-он. с.Пожег. ул. Центральная, д.9

Глава сельского поселения «Пожег»      ______________________     Н.А. Шахова